采购文件

采购部门：江阴职业技术学院信息中心

项目名称：中心机房设备维保服务

项目编号：JYPC2021X015

一、项目概况：

江阴职业技术学院现有一批中心机房设备设施运行多年，已经超过原厂质保期，为保障网络和信息系统的安全可靠运行，本项目就江阴职业技术学院中心机房主要设备设施购买维保服务。投标人对维保范围内设备的所有损坏部件，包含硬件和软件免费更换；要求投标人有充足的备件，当设备发生故障或附件损坏时，服务商保证能及时提供现场更换服务，所提供备件必须原装（含原厂1年保修），并且是免费的。该项目承包方式为总价包干。

按照本项目所要求的内容提供服务，需要更换配件的，投标人负责安装及调试，直到通过最终验收交付采购人正常使用（上述过程中所产生的一切费用由投标人负责支付），同时提供售后服务。

项目最高限价：29.5万元。

二、项目维保清单：

维保清单如下：

| 1.PC服务器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 设备型号 | 使用年限 | 数量 | 维保范围 |
| 1 | HP | HP DL180 G9 | 6年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 2 | HP | HP DL388p G8 | 7年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 3 | HP | HP DL388 G8 | 7年以上 | 3 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 4 | HP | HP DL580 G7 | 9年以上 | 1 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 5 | HP | HP DL388 G7 | 9年以上 | 3 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 6 | HP | HP DL388 G9 | 3年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 7 | HP | HP ML350p G8 | 6年以上 | 4 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 8 | Dell | Dell Power Edge R710 | 10年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 9 | IBM | IBM System X3650 M4 | 8年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 10 | IBM | IBM System X3850 | 8年以上 | 1 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 11 | 联想 | Lenovo system X3650 M5 | 5年以上 | 3 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 12 | HP | HP 刀片机箱C7000 （含10台Proliant BL460C G9,2台BL660C G9） | 4年以上 | 2套 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 2.存储设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 设备型号 | 使用年限 | 数量 | 维保范围 |
| 1 | HP | HP 3PAR S8200 （含1个扩展柜） | 3年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 2 | IBM | IBM 3524 | 9年以上 | 1 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 3 | IBM | Storwize V3500 | 8年以上 | 1 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 4 | 爱数 | 爱数VW800 | 4年以上 | 1 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 3.网络设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 设备型号 | 使用年限 | 数量 | 维保范围 |
| 1 | HP | HPE 8/24 SAM | 3年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 2 | H3C | LS-6800-4C | 3年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 3 | H3C | LS-5560-54QS-EI | 3年以上 | 4 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 4 | 铱迅 | WAF-8930Z | 4年以上 | 1 | 日常维护、定期巡检、设备保修、原防护规则库升级授权增加1年。 |
| 4.动力环境设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 设备型号 | 使用年限 | 数量 | 维保范围 |
| 1 | 科华 | 科华MR40-120K（2个MRJ-20G,40KVA） 科华MR40-120K（3个MRJ-20G,60KVA） | 7年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 2 |  | 免维护铅酸电池（12V/100Ah） | 7年以上 | 80节 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 3 |  | 免维护铅酸电池（12V/65Ah） | 6年以上 | 120节 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 4 | 科华 | 科华 KHNA-H30AD | 7年以上 | 2 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 5 | 蓝天 | 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5(1*120L) 柜式七氟丙烷灭火装置GQQ70/2.5(1*70L) 总药剂量：150kg | 7年以上 | 1套 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |
| 6 | 蓝天 | 烟感、温感、声光报警、控制器等 | 7年以上 | 1套 | 日常维护、定期巡检、设备保修 |

三、项目维保服务内容说明及要求：

1、PC服务器设备维护服务

投标人需要为本项目的PC服务器设备维护配备维护工程师。

投标人应根据采购人PC服务器设备情况提交详细服务解决方案，其提供的服务应包括但不仅限于以下项目：

（1）系统故障诊断及检修：当系统出现问题时，投标人必须及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。如果是紧急故障，导致系统无法工作，业务停止运行的情况下，要求技术人员在2小时内到故障现场进行系统恢复，包括各类操作系统安装、备份与恢复。

（2）备件保修和更换：当设备或系统出现故障时，投标人应及时进行检查、维修或更换故障部件。如果硬件设备故障，保证在4小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备替代使用，直至故障设备修复为止，以最大限度保证业务系统不间断地正常运行。若需要更换部件，其更换的部件必须是原厂的部件。在整机崩溃时，制订故障恢复应急方案，必要时提供性能不低于同型号及配置的备份主机，保证业务停止不会超过一天，并必须保证主、备机之间切换可靠。如有因此造成数据丢失或影响业务的正常运行，由供应商向采购人赔偿损失，且赔偿金额由采购人视损失情况确定，并有权不再支付余下的合同款项。

（3）性能检测及调优：对系统提供每季度一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能扩充和使用建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。

（4）系统规划服务：提供系统运行期间的系统扩充及功能更新服务。针对系统运行的实际情况，通过合理的分析，提出系统扩充和升级规划，保证系统能够满足不断增长的应用需要。

（5）技术咨询服务：提供电话或现场技术咨询和技术支持服务。提供系统升级、扩充技术咨询。

（6）如因故需要更改放置地点，提供机器迁移的服务。

（7）服务报告：投标人对常规检查及突发事件的处理、对所发现的问题、采用的措施、解决的问题、进行的测试调试等情况，须向采购人提供详细的书面说明材料。

（8）附加服务：临时借用硬盘及内存、各种板卡用于性能检测。

2、存储设备和网络设备维护服务

投标人需要配备精通存储设备及网络设备的工程师，并为本项目配备专职维护工程师。

投标人应根据采购人存储和网络设备情况提交详细服务解决方案，并对以下列出的服务项目作出相应的承诺和保证，其提供的服务应包括但不仅限于以下项目：

（1）预防性维护：制定年度预防性维护计划，提供每两月一次的预防性维护，对系统的运行状况、安全性等进行健康检查。包括硬件设备的检查、清尘、调整和坏件更换，运行环境、网络环境、硬件配置的检查，以及对操作系统日志的检查与分析，根据系统的报错信息，发现系统潜在问题，尽早采取措施，排除故障隐患和安全漏洞。要求维护后提交完整的报告。

（2）系统故障诊断及检修：当系统出现问题时，投标人必须及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。如果是紧急故障，导致系统无法工作，业务停止运行的情况下，要求技术人员在2小时内到故障现场进行系统恢复。包括各类操作系统安装、备份与恢复服务。

（3）备件保修和更换：当设备或系统出现故障时，投标人应及时进行检查、维修或更换故障部件。如果硬件设备故障，保证在4小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备替代使用，直至故障设备修复为止，以最大限度保证业务系统不间断地正常运行。若需要更换部件，其更换的部件必须是原厂的部件。在整机崩溃时，制订故障恢复应急方案，必要时提供性能不低于同型号及配置的备份主机，保证业务停止不会超过一天。并必须保证主、备机之间切换可靠。

（4）性能检测及调优：对系统提供每季度一次的性能测试和调优服务，提供性能测试报告及系统性能扩充和使用建议，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。

（5）硬件微码、系统补丁及软件升级服务：投标人及时通知更新操作系统的补丁，并提出具体建议及方案，保证系统性能得到不断的改善；提供硬件设备的微码和补丁升级服务；提供操作系统的补丁升级服务。

（6）系统规划服务：提供系统运行期间的系统扩充及功能更新服务。针对系统运行的实际情况，通过合理的分析，提出系统扩充和升级规划，保证系统能够满足不断增长的应用需要。

（7）技术咨询服务：提供电话或现场技术咨询和技术支持服务。提供系统升级、扩充技术咨询和技术支持。

（8）系统备份与恢复：各机器的系统文件备份与恢复；备份软件配置参数、备份策略的调整和安装，保障其能正常运作，并提供技术支持。

（9）安装与维护：操作系统和数据库的双机集群的安装及维护；存储系统规划安装及维护，包含对存储空间资源分配、调整和使用规划；如因故需要更改放置地点，提供机器迁移的服务。

（10）服务报告：投标人对常规检查及突发事件的处理、对所发现的问题、采用的措施、解决的问题、进行的测试调试等情况，须向用户提供详细的书面说明材料。

（11）附加服务：临时借用各种板卡用于性能检测。

3、动力环境设施维护服务

投标人需要为本项目的动力环境设施维护配备维护工程师。

投标人应根据采购人动力环境设施情况提交详细服务解决方案，其提供的服务应包括但不仅限于以下项目：

（1）预防性维护：制定年度预防性维护计划，提供每季度一次的预防性维护，对系统的运行状况、安全性等进行健康检查。包括硬件设备的检查、清尘、调整和坏件更换，运行环境、硬件配置的检查，发现系统潜在问题，尽早采取措施，排除故障隐患和安全漏洞。要求维护后提交完整的报告。

（2）系统故障诊断及检修：当系统出现问题时，投标人必须及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。如果是紧急故障，导致系统无法工作，业务停止运行的情况下，要求技术人员在2小时内到故障现场进行恢复。

（3）备件保修和更换：当设备或系统出现故障时，投标人应及时进行检查、维修或更换故障部件。如果硬件设备故障，保证在4小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备替代使用，直至故障设备修复为止，以最大限度保证业务系统不间断地正常运行。若需要更换部件，其更换的部件必须是原厂的部件。在整机崩溃时，制订故障恢复应急方案，必要时提供性能不低于同型号及配置的备份主机，保证业务停止不会超过一天。并必须保证主、备机之间切换可靠。

（4）空调、UPS应急预案（启动条件和应急措施）

（5）安排有相关资格的专业检测机构对消防系统提供一年一次的专业检测，并提交由检测机构出具的检测合格（或通过）报告。

（6）空调系统过滤网按需更换，一年至少更换2次；空调外机每季度至少清洗1次，飞絮季节按需清洗。

（7）服务报告：投标人对常规检查及突发事件的处理、对所发现的问题、采用的措施、解决的问题、进行的测试调试等情况，须向用户提供详细的书面说明材料。

4、电话支持服务

（1）投标人需提供7×24小时（含节假日）响应采购人被保修设备的电话支持和相关技术咨询服务。

（2）在维护服务期间，投标人应定期定时主动打电话向采购人系统管理人员了解设备的运行情况，掌握系统运行状况，并详细纪录运行和维护信息(如有发生)，建立《设备维护技术档案》，采购人可根据需要随时调阅。

（3）投标人电话支持服务资料：

投标人值班联系人手机：                (7×24小时，含节假日)。

投标人热线服务电话：                  (7×24小时，含节假日)。

投标人故障报修电话：                  (7×24小时，含节假日)。

5、应急服务

故障应急服务按照故障严重程度分为紧急和一般两种。紧急故障指设备发生的故障或异常严重影响采购人业务正常运行，一般故障指设备发生的故障或异常暂不影响（或只是局部影响）采购人业务正常运行。

（1）投标人负责提供7×24小时专人应急服务热线，投标人接到应急报障后，15分钟内通过电话进行应急响应支持，若60分钟（紧急故障30分钟）内仍无法排除故障，投标人需派出工程师在4小时（紧急故障2小时）内赶到投标人现场提供技术支持。故障排除后3个工作日内向采购人提交《故障应急处理报告》。

（2）在紧急故障服务过程中，如投标人不能在到达现场2小时内解决故障，则采购人有权请第三方协助排除设备故障或者投标人向设备原厂家购买技术支持服务，由此发生的费用由投标人承担。

（3）在故障处理和原因分析时，应采购人要求，投标人应能在故障发生4小时内获得原厂商的技术支持。

（4）投标人接到采购人应急报障24小时后仍无法排除故障，影响到采购人正常工作的，投标人必须需提供性能不低于故障设备的备用设备给采购人使用，直到故障排除为止。超过24小时的，由采购人根据实际确定损失情况，投标人必须无条件负担相应的责任（包括采购人确定的经济赔偿）。

（5）在法定节假日，投标人提前向采购人提供值班工程师名单、当值地点及联系电话。保障实时响应采购人的故障呼叫，需要时及时赶到现场。

（6）在采购人要求的其它时段给予现场技术支持。

6、技术支持服务及质量保证

（1）投标人提供系统的备份技术支持服务、协助采购人对系统进行恢复演练和灾备恢复。

（2）投标人提供采购人要求的其它技术支持服务。

（3）投标人根据采购人需要提供被保修设备的移机服务，包括但不限于设备的分解、安装、安装后测试等。在同一幢建筑物内的移机服务免费。

7、备件要求

（1）投标人应当在苏锡常地区设有零备件仓库。投标人列出采购人被维护设备的《关键部件和易损配件清单》并注明备件存放地点。

（2）投标人对采购人被维护设备在维护服务期内出现故障的部件予以免费更换，关键备件到达现场不超过24个小时。

（3）投标人所供备件必须通过正当渠道采购，为原厂正品。

（4）投标人保修服务。采购人所要求提供保修的设备在出现硬件故障时，投标人负责对故障设备完成维修，若投标人无维修能力，则由投标人负责联系厂商解决，完成故障设备的维修或备件更换，所需费用由投标人负责，采购人无需承担任何其他费用。

8、联合会诊服务

招标人在有要求协助的情况下，要求免费协助招标人进行因系统升级、设备改造、软件调试、新功能应用上线等重大事件的现场支持协助服务，并协助制定相关技术方案，保障系统正常运作。

当系统出现故障而未确定故障原因时，投标人应提供多厂商协助服务，会同招标人技术人员、相关设备厂商及应用软件方技术人员，对故障进行会诊，以协助招标人迅速捕捉故障点并排除故障。在合同执行过程中，保证每次参与人员均为项目组中1名或以上成员进行配合或处理。

9、阶段性服务报告

投标人每季度结束后的5个工作日内，向采购人提供《阶段服务总结》及《阶段服务清单》，以便采购人全面准确的了解维保服务实施情况。

投标人安排资深的服务器及存储技术专家，每半年对本合同中所列设备进行一次深度预防性维护分析服务，对硬件设备及操作系统进行底层参数、系统日志等进行深度分析，并提交分析报告。对发现的问题及时向采购人进行汇报。对于涉及第三方或者采购人其他部门的问题，协助采购人与各厂商进行研讨，并给出最终解决方案。

《阶段服务总结》内容包括但不限于：

（1）服务情况的总结。对上个阶段的设备整体运行情况进行总结，评估每次维保行为的效果；总结分析遗留问题处理情况。

（2）重大故障分析报告，对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议。

（3）故障概率、趋势分析。

（4）计划执行分析。分析维保计划执行情况，对计划未执行项或未按时执行项进行原因分析，分析隐含问题。当出现服务质量问题及不符合约定的情况，则需提出分析报告和整改措施。

（5）问题分析。对维保过程中出现的未曾预见的问题，及时分析总结，给出问题解决建议。

（6）设备配置项的详细统计列表清单。包括但不限于主机各逻辑分区的资源配置情况，存储资源的划分情况。

《阶段服务清单》内容包括但不限于：每次服务的日期、故障设备、故障描述、故障解决过程、确认人、联系方法、备件号，备件名称等。

服务期满10个工作日内，提交年度服务报告一份。

10、培训服务

（1）次数：维护期内培训次数不少于2次。

（2）环境：技术培训或交流的技术环境由采购人确定。

（3）教师：投标人派遣有丰富实践经验和有较强语言表达能力的教师实施技术培训或交流，免费提供教材。

（4）人数：每次参加技术培训或交流的人数由采购人确定。

（5）时间：每次技术培训或交流的时间由采购人确定。

（6）内容：每次技术培训或交流的内容由采购人确定。包括：对用户提供服务器、存储系统、操作系统、动环设施等理论培训和实操训练。

（7）所有的培训必须用中文授课。必须为参加培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

（8）培训服务所有的费用由投标人负责。

（9）如果采购人对投标人的培训服务不满意或者达不到采购人要求，采购人有权利要求维护方增加培训次数。如没有达到采购人认可的效果，采购人有权停止最后一期款项的给付。

四、项目实施的时间和地点：

1、项目实施地点：采购人指定实施地点。

2、项目实施时间：合同签订后15日完成第一次巡检。

五、质量保证及售后服务：

服务期限一年，服务级别7*24小时，定期巡检一年不少于四次。

六、付款方式：

服务费按验收节点分期付款，合同签订后，完成第一次巡检维护后支付50%合同款；服务期满12个月，通过验收后支付剩余50%合同款。

七、其他：

每次巡检应提供巡检报告，并根据巡检报告，及时与用户进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。巡检报告、阶段服务清单、培训记录及年度服务报告等作为验收付款依据

八、供应商资格要求：

基本资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

（1）提供HP刀箱及3PAR存储原厂工程师上门服务承诺函。

（2）提供WAF设备原厂对该项目授权承诺函。

九、联系人及联系方式：

项目负责人：周先生

联系电话（手机及固定电话）：86028254